Exemple de aplicaţii numerice

51. La o reţea trifazată de curent alternativ este alimentat un receptor electric conectat în triunghi. Tensiunea de linie este de 220 V. Să se determine puterea consumată în circuit cunoscând că încărcările pe faze sunt neuniforme şi anume: prima fază are rezistenţa activă de 3 Ω şi reactanţa inductivă de 4 Ω, a doua fază are o o rezistenţă activă de 6 Ω şi o reactanţă inductivă de 8 Ω,a treia fază are rezistenţa activă de 8 Ω şi reactanţa inductivă de  6 Ω.

52. O linie electrică aeriană cu tensiunea de 0,4 kV, cu conductoare din cupru având  ( = 0,017 ( mm2/m, alimentată din sursa A, are schema şi caracteristicile din figură.

s1 = 50 mm2                           s2 = 35 mm2                              s3 = 25 mm2

x01 = 0,31 ( /km                x02 = 0,345 ( /km              x03 = 0,33 ( /km

1                            2                                 3                    A O                                  ●                                  ●                                  ●

3oo m                                   2oo m                                      15o m

S1 = 40 + j10 kVA              S2 = 30+ j0 kVA                  S3 = 20 + j15 kVA

Se cere:

- să se determine pierderea maximă de tensiune;

- să se interpreteze rezultatul considerând că pierderea de tensiune admisibilă  este de 10%.

Calculam pierderea longitudinala de tensiune in punctul 3. Variatia transversala a tensiunii

se neglijeaza.

53. La o reţea trifazată de 6 kV alimentată din staţiile de transformare A şi B, ale căror tensiuni sunt egale şi coincid ca fază,  sunt racordate mai multe locuri de consum. Lungimile porţiunilor de reţea, în km, secţiunile conductoarelor, în mm2, sarcinile, în kW şi factorii lor de putere sunt indicate în  schema reţelei.

Să se determine pierderea maximă de tensiune pentru regimul de funcţionare normal şi pentru regimul de avarie al reţelei.

Se neglijează pierderile de putere pe linii.

În regimul de avarie se presupune că se scoate din funcţiune acea porţiune din reţea a cărei ieşire din funcţiune determină căderea maximă de tensiune într-un punct oarecare al reţelei;

Pentru conductorul cu s=35mm2  se consideră r0=0,91 (/km şi x0=0,353 (/km iar pentru cel cu s=16 mm2 r0=1,96 (/km şi x0=0,377(/km.

Calculam elementele pasive ale retelei.

| Tronson | R | X | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| Aa | 0,91x3=2,73Ω | 0,353x3=1,059 Ω | Rad(2,732+1,0592)=2,928 Ω |
| ab | 0,91x2=1,82 Ω | 0,353x2=0,706 Ω | Rad(1,822+0,7062)=1,952 Ω |
| bc | 0,91x3=2,73 Ω | 0,353x3=1,059 Ω | Rad(2,732+1,0592)=2,928 Ω |
| cB | 0,91x4=3,64 Ω | 0,353x4=1,412 Ω | Rad(3,642+1,4122)=3,904 Ω |
| ad | 1,96x1,5=2,94 Ω | 0,377x1,5=0,5655 Ω | Rad(2,942+0,56552)=2,994 Ω |
| ce | 1,96x1,5=2,94 Ω | 0,377x1,5=0,5655 Ω | Rad(2,942+0,56552)=2,994 Ω |

Calculam puterile in punctele de consum

| Punct | P | Q | S |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 100 kW | Rad(1252-1002)=75 kVAr | 100/0,8=125 kVA |
| b | 80 kW | Rad(1002-802)=60 kVAr | 80/0,8=100 kVA |
| c | 80 kW | Rad(88,92-802)=38,77 kVAr | 80/0,9=88,9 kVA |
| d | 40 kW | Rad(57,142-402)=40,8 kVAr | 40/0,7=57,14 kVA |
| e | 40 kW | Rad(502-402)=30 kVAr | 40/0,8=50 kVA |

Calculam circulatia de putere pe tronsonul Aa. Deoarece tensiunile in A si B sunt egale si in faza, avem:

Calculam circulatiile de puteri pe toate tronsoanele

| Tronson | P | Q |
| --- | --- | --- |
| Aa | 191,66 kW | 144,76 kVAr |
| ab | 191,66-100-40=51,66 kW | 144,76-75-40,8=29 kVAr |
| bc | 51,66-80=-28,34 kW | 29-60=-31 kVAr |
| cB | -28,34-80-40=-148,34 kW | -31-38,77-30=-99,8 kVAr |
| ad | 40 kW | 40,8 kVAr |
| ce | 40 kW | 30 kVAr |

Pentru verificare, putem calcula circulatiile de puteri incepand din sursa B.

Calculam circulatiile de puteri pe toate tronsoanele

| Tronson | P | Q |
| --- | --- | --- |
| Bc | 148,32 kW | 99,79 kVAr |
| cb | 148,32-80-40=28,32 kW | 99,79-38,77-30=31,02 kVAr |
| ba | 28,32-80=-51,68 kW | 31,02-60=-28,98 kVAr |
| aA | -51,88-100-40=-191,88 kW | -28,98-75-40,8=-144,78 kVAr |
| ad | 40 kW | 40,8 kVAr |
| ce | 40 kW | 30 kVAr |

Valorile puterilor care circula pe fiecare tronson sunt sensibil egale dupa cum se observa in cele doua tabele.

Observam ca punctul b este alimentat din ambele capete atat cu putere activa cat si cu putere reactiva.

Rupem reteaua in punctul b si o consideram alimentata doar din sursa A cu puterile calculate. Aflam caderea longitudinala de tensiune in punctul b.

Pentru verificare, putem calcula caderea longitudinala de tensiune rupand reteaua in puncul b si considerand-o alimentata din sursa B.

Valorile obtinute sunt foarte apropiate.

Caderea cea mai mare de tensiune o vom avea in punctul d daca se intrerupe

tronsonul Aa.

54. O reţea trifazată de 0,4 kV alimentată din punctul A, cu conductoare din cupru având ( = 0,017 ( mm2/m are secţiunea conductoarelor, lungimile tronsoanelor şi sarcinile menţionate în figură.

Să se determine pierderea maximă de tensiune considerând că sarcinile sunt rezistive.

55. O LEA 110 kV s.c. echipată cu conductoare de OL-Al de secţiune 185 mm2, cu diametrul 19,2 mm şi ( = 1/34 ( mm2/m, are o lungime de 40 km şi coronamentul din figură (cu distanţele în mm).

Se cere:

1. Să se precizeze semnificaţiile simbolurilor a şi b din formulele de calcul ale inductanţei specifice

x0 = 0,145 lg   Ω/km,

respectiv susceptanţei specifice

b0 =  10-6   S/km

2. Să se reprezinte schemele electrice echivalente în Π şi T ale liniei şi să se calculeze parametrii acestora. Se neglijează conductanţa liniei.

1)

2)

Schema in ∏

Schema in T

56. 1. Să se determine parametrii electrici ( RT, XT, GT şi BT ) ai unui              transformator cu două înfăşurări de 31,5 MVA 1152x2,5% / 6,3 kV,             pierderile în cupru de 105 kW, pierderile în gol de 40 kW, usc[%]=9% şi  i0[%]=1,2%. Parametrii electrici se vor raporta la tensiunea de pe plotul        maxim al înfăşurării primare.

2. Să se reprezinte schema electrică achivalentă, în Γ, a transformatorului

de la punctul 1.

57. Un post de transformare care alimentează un consumator este echipat cu

două transformatoare trifazate identice, de 1600 kVA,  6/0,4 kV, având

fiecare:

ΔPsc = 18 kW;  ΔP0 = 2,6 kW;  usc % = 6%;  i0 % = 1,7%;

Se cer parametrii electrici ai unui transformator raportaţi la tensiunea

secundară şi schema electrică echivalentă (în Γ ) a postului de

transformare.

58. Pe o plecare subterană a unei reţele electrice de 10 kV alimentată de la o staţie de transformare se produce un scurtcircuit trifazat.

Să se calculeze valoarea curentului de defect şi reactanţa minimă a unei       bobine de reactanţă care ar trebui montată pentru limitarea puterii de            scurtcircuit la cel mult 100 MVA.

Lungimea, secţiunea conductoarelor de cupru, rezistenţa şi reactanţa specifice ale cablului sunt indicate în figură. Se consideră că scurtcircuitul  este produs de o sursă de putere infinită şi se neglijează componenta  aperiodică a curentului de scurtcircuit.

59. Să se determine cu cât se reduce puterea de scurtcircuit trifazat pe barele A1 de 110 kV, în schema electrică din figură, în cazul în care se funcţionează cu cupla C1 deschisă, în comparaţie cu funcţionarea cu cupla C1 închisă.

Cupla barelor de 220 kV C2 este în permanenţă închisă.

Alegem Sb=1700 MVA;	Ub=110 kV

Calculam puterea de scurtcircuit in conditiile in care cupla C1 este inchisa.

Schema echivalenta si valorile reactantelor relative vor fi:

Calculam puterea de scurtcircuit in conditiile in care cupla C1 este inchisa.

Valorile reactantelor relative vor fi aceleasi, in schimb, sSchema echivalenta va fi diferita.

60. Să se determine puterile de scurtcircuit la timpul t = 0 în cazul unui scurtcircuit trifazat pe barele A1  de 220 kV ale staţiei A în următoarele ipoteze:

a) cuplele staţiilor A şi B, respectiv CA  şi CB sunt închise;

b) cupla CA închisă, cupla CB deschisă;

c) cupla CA deschisă, cupla CB închisă.

Schema şi caracteristicile circuitelor sunt indicate în figură.

a) cuplele CA  şi CB sunt închise

- cupla CA închisă, cupla CB deschisă

Se observa egalitatea puterilor de scurtcircuit in cazurile a) si b). Acest lucru era previzibil deoarece curentul care circula prin cupla CB in cazul a) era nul.

- cupla CA deschisă, cupla CB închisă

# Text boxes

g

A

10A A A

eA

bA

d

aA

cA

f

0,15 A/m

80 m

15A A A

30A AAA       A

20A AA

25A A     A       A

50 mm2 mmmm2

25 mm2 mm2

75 m

100 m

100 m

50 m

80 m m

16 mm2

16 mm2

50 m

2550

4200

3250

k (3)

3x240 mm2 Cu – 5 km

ro = 0,07632  Ω/km,     xo = 0, 08 Ω/km

10,5 kV

10 kV

S = 500 MVA           x = 0,3

S = 350 MVA        x”d  = 12%

S = 350 MVA x”d  = 12%

S = 200 MVA usc = 11%

S = 400 MVA usc = 10%

S =400MVA  usc = 10%

S = 200MVA usc = 11%

C2

C1

220 kkkV

110 kV    kV

A2

A11

~

S = 500 MVA x = 0,3

~

S = 1000 MVA  x  = 0,4

B1

S = 1000 MVA x  = 0,4

S = 800 MVA x”d  = 20%

S = 800 MVA x”d  = 20%

A1

A2

B2

CA

CB

L= 80 km

L= 80 km

x0   = 0,42 Ω/ km

x0   = 0,42 Ω/ km

ST = 800 MVA usc  = 12%

ST = 800 MVA usc  = 12%

1

8

7

6

5

4

3

2